Technické a technologické zadání pro VŘ

Název IA:		Rekonstrukce automatizace OP, Ry 171

Dílčí část IA:		Automatizace Regenerace OP, Etapa I

PM/technolog IA:	Marcel Dittrich, Ing.

Lokalizace: 		SBU PaB, odbor Výroba, oddělení OP, budova Ry 171

Stručný popis IA:

Předmětem této akce je realizace první etapy rekonstrukce řízení technologických procesů v části regenerace na oddělení OP, Ry 171. Stávající systém obsahuje prvky pneuregulace, které jsou na hranici životnosti s nedostupným servisem. Bez rekonstrukce hrozí odstavení provozu regenerace a následně celé výrobny OP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozsah:

V rámci realizace Etapy I, která je předmětem této akce, dojde k výměně veškerých pneumatických prvků, jejich regulačních členů a kabeláže, rozvaděčů (DT 09, DT25, DT26.1, DT26.2, DT26.3), ŘS a UPS, potřebných SW prací, páteřních kabelových žlabů a páteřních rozvodů vzduchu. Práce a materiál potřebný pro realizaci této etapy je podrobně popsán v přiložené projektové dokumentaci, přičemž budou relevantní jen úpravy spojené s následujícími aparaturami:

AP09

- 3x teplota (TIRAH09003, TIC09004, TI09007)

- 1x tlak (PIC09011)

- 3x regulační ventil (HCA09004, HCA09011, HCA09023)

AP25

- 3x teplota (TIRAH25002, TIC25003, TI25004)

- 1x tlak (PIC25010)

- 3x regulační ventil (HCA25008, HCA25010, HCA25022)

AP26 – kolona 262.05

- měření barevnosti: (QIRA26392)

- 10x teplota (TIR26103, TIR26104A, TIR26104B, TIR26105, TIC26106, TI26108, TIAL26138, TIC26142, TIAH26145, TIRC26161)

- 4x tlak (PDIRC26201A, PDIRC26201B, PIRC26202,PIC26331)

- 3x průtok (FIR26301, FIR26315, FIRC26321)

- 6x regulační ventil (HCA26106, HCA26142, HCA26202, HCA26321, HCA26331, HCA26403)

AP26 – kolona 262.54

- 10x teplota (TIRC26115, TIRC26116, TIR26117, TIC26118, TIR26151, TIR26152, TI26811, TIC26812, T26901, T26902)

- 2x tlak (PDIRC26206A, PDIRC26206B)

- 1x průtok (FIR26307)

- 6x regulační ventil (HCA26115, HCA26118, HCA26206, HCA26316, HCA26317, HCA26812)

AP26 – kolona 261.74

- 10x teplota (TIRC26128, TIR26129, TIR26130, TIR26131, TIC26132, TI26137, TI26720, TIR26721, TI26722, TIR26723)

- 2x tlak (PDIRC26211A, PDIRC26211B)

- 1x hladina (hydrostatické měření) (LIC26724)

- 2x průtok (FIR26311, FIRC26314)

- 4x regulační ventil (HCA26129, HCA26132, HCA26211, HCA26726)

Požadavky:

- Zadavatel si vyhrazuje právo na určení jednotlivých výrobců veškerých komponentů MaR – nutná konzultace s mechanikem MaR. Etalonem celé akce je přiložená PD (rekonstrukce automatizace OP 22-02-058-DZ1).

- Odpojení a demontáž stávajících prvků.

- Dodávka, montáž, zapojení a oživení všech prvků viz seznam, včetně návazností a blokací společných se stávajícím systémem.

- Dodávka drobných stavebních přípomocí

- Zhotovení nových kabelových tras včetně rozvodu stlačeného vzduchu (žlaby nerez, vzduch hadičky teflon) z důvodu agresivity prostředí a přímému vystavení UV záření.

- Zatěsnění kabelových prostupů a označení příslušným štítkem

- Dodání dokumentace skutečného stavu projektové dokumentace v tištěné a elektronické podobě.

- Zhotovení výchozí revizní zprávy.

- Dodání závazného stanoviska TIČR

- Dodání veškeré příslušné dokumentace v českém jazyce.

- Ekologická likvidace vzniklého odpadu.

Harmonogram:

- Přípravné práce – od 01/2027

Montáž řídících systémů včetně tvorby SW, operátorského pracoviště, rozvaděčů, UPS, kabelových tras včetně kabeláže a vzduchových rozvodů.

- Dokončovací práce – během zastávky 07/2027

Výměna polní výzbroje, zkoušky, revize, dokumentace.

Vypracoval: Tomáš Pleva, Marcel Dittrich				dne: 24.04.2026